京环函〔2025〕13号附件3

《排污单位涉气类生产设施及污染治理设施用电监测技术指南》（征求意见稿）

编制说明

《排污单位涉气类生产设施及污染治理设施用电监测技术指南》编制组

二〇二四年十二月

项目名称：排污单位涉气类生产设施及污染治理设施用电监测技术指南

项目统一编号：20241065

承担单位：北京市生态环境监测中心

目   录

1 项目背景	1

1.1 任务来源	1

1.2 起草单位	1

1.3 主要起草人	1

2 标准制定的必要性和意义	1

2.1 工业源排放与空气污染	1

2.2 工业源监管方法	2

2.3 非现场监管的需要	3

2.4 用电监控技术及应用	5

3 适用对象基本情况	6

4 主要起草过程	7

5 制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系，与国内外同类标准水平的对比情况。	7

5.1 标准制订的基本原则	7

5.2 标准制订的依据	8

5.2.1 标准编制依据的法规政策文件	8

5.2.2 与现有标准的关系	9

5.3 与国内外同类标准水平的对比情况	10

5.3.1 国内同类标准水平情况	10

5.3.2 国外同类标准水平情况	11

6 主要条款及条款编制依据的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述	11

6.1 文件内容框架	11

6.2 范围	11

6.3 规范性引用文件	11

6.4 术语和定义	12

6.5 设施用电监测系统组成	12

6.6 现场端设备要求	13

6.6.1整体要求	13

6.6.2用电监测设备要求	13

6.6.3数据传输终端要求	14

6.7 监测点位要求	15

6.7.1监测点位布设要求	15

6.7.2现场踏勘要求	15

6.7.3现场安装要求	16

6.7.4 验收要求	17

6.8 传输网络要求	17

6.9 监控中心要求	18

6.10 运行维护要求	18

7 重大意见分歧的处理依据和结果	19

8 作为推荐性标准的建议	19

9 强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案	19

10 实施标准的措施(市有关行政主管部门实施标准的政策措施/宣贯培训/试点示范/监督检查/配套资金等)	19

11 其他应说明的事项	20

参考文献	21

《排污单位涉气类生产设施及污染治理设施用电监测技术指南》编制说明

# 1 项目背景

## 1.1 任务来源

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《北京市大气污染防治条例》等法律法规，经北京市生态环境局申请，北京市市场监督管理局批准并将本文件列入《2024年北京市地方标准制修订项目计划》，项目名称为《排污单位涉气类生产设施及污染治理设施用电监测技术指南》，项目编号20241065。

## 1.2 起草单位

本文件由北京市生态环境监测中心、国网北京市电力公司电力科学研究院负责起草编制。

## 1.3 主要起草人

# 2 标准制定的必要性和意义

## 2.1 工业源排放与空气污染

京津冀地区是我国北方重要的工业城市集中区之一，在创造大规模工业制品产量的同时也造成了大量的工业废气排放，对整个京津冀区域的PM2.5污染产 生了显著影响[1]。近年来，多方学者运用多种研究手段对京津冀地区工业源对PM2.5污染贡献与传输规律进行了广泛的研究，吴文景等[2]通过CMAQ/2D-VBS模型对2012年京津冀地区主要排放源减排效果进行评估表明工业源减排对 PM2.5浓度的影响最大，因此从同等幅度减排考虑，应将工业源作为控制重点。另有学者采用GIS、CAMx-PSAT模型对2022年北京市区域颗粒污染物行业溯源及空间溯源进行分析，结果表明本次北京市PM污染工业源是主要来源[3]。

近年来，城市化进程加快，区域大气环境污染问题逐渐凸显，排放源类别复杂，亟需形成有效的管控措施。北京市空气质量大幅改善，但PM2.5尚未达到国家标准，且污染来源主体转向城市运行、生活源等刚性需求，呈现点多面广的特点，减排潜力收窄。特别是夏季臭氧污染问题凸显、反应机理更为复杂。协同治理PM2.5和臭氧成为下一阶段的重要任务，改善空气质量的难度加大。北京本地排放源中，工业源仍为大气污染的主要贡献源类之一。面对基本消除重污染天气的要求，本市对工业污染源的精准管控提出了更为严格的要求，特别是在空气重污染阶段，如何落实重点企业停限产、错峰生产情况，实时监控大气污染重点企业，精准指挥调度，提升非现场监管效能成为污染源监管的重中之重。

## 2.2 工业源监管方法

传统的工业源监管方式仅依靠定期检查和公开报告，难以实现有效的监督：一是污染工业企业数量多、分布广，需要大量的人力，难以实现高污染但规模相对小的企业的全覆盖。二是一些企业为了躲避环保部门的执法，选择夜间加班，治污设施停运，难以准确锁定和打击这些企业的违法行为。

烟气排放连续监测（CEMS）系统可在线实时监测颗粒物、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、氧气（O2）、烟气温度、烟气压力、烟气流速等数据，大大提高了环境管理者获得的信息质量，是环保部门掌握污染源排放状况和污染物排放量的重要手段，在工业源排放和监管过程中发挥着不可或缺的作用。在线监测方式准确率高，但CEMS安装成本较高，不能覆盖所有企业。北京市主要是对重点排污单位主要排污口的排污状况进行实时在线监测，被纳入重点排污单位的企业主要是指污染物排放量较大、排放有毒有害污染物等具有较大环境风险的企业。目前在线监测企业326家，排口共计1195个，监测的污染物包括氮氧化物、其中涉及氮氧化物企业281家，排口共计963个，涉及非甲烷总烃排放企业74家，排口204个。在线企业主要分布在顺义区、大兴区、朝阳区，行业主要涉及热力、汽车制造、设备制造等10个行业。仅在少数重点工业企业安装连续排放监测系统(CEMS)，很难实现对大气污染物排放的实时、全面、准确的了解。另外，现有的CEMS装置大部分采用直接抽取法或稀释抽取法，在实际运行过程中，因受采样点位温度、湿气、灰分、涡流和震动等因素的影响，同时采样和分析系统环节较多，维护工作复杂，往往任意一个环节出现问题都可能导致设备损坏，或者无法提供准确测量数据指导运行人员调整脱硫、脱硝等环保设备的运行方式[4]。

因此，需要找到一种解决方案，既可以减少或消除人为因素造成的监控故障，又可以降低安装和运行成本。目前的研究趋势主要是通过对重点企业用电情况的监测来实现企业监管[5]。王立斌等[6]提出了一种监测污染企业非法生产的方法。根据污染企业的用电量规律，设置用电量门槛，分析判断是否违法生产。但在实际操作中，由于日常非生产用电数据的干扰，误判率较高。Sun等[7]利用回归分析建立了基于工业用电量的环境影响预测模型，计算出重点污染区域的空气质量指数。张旭春以电力数据和环保数据为基础，在统一的时间维度上进行整合，实现多维数据的高效组合，然后进行建模和预测，实现基于电力数据对黄河流域污水处理厂的监测预警[8]。马春玲等以高实时性电力数据为基础，结合环保监测指标数据，通过短期电力负荷数据预测，实现各类企业短期排放预测[9]。。

## 2.3 非现场监管的需要

北京市对工业污染源的精准管控提出了更为严格的要求，特别是在空气重污染阶段，如何落实重点企业停限产、错峰生产情况，实时监控大气污染重点企业，精准指挥调度，提升非现场监管效能成为污染源监管的重中之重。用电监测基于总用电监测点位、生产设施用电监测点位、污染治理设施用电监测点位等多点位感知终端的建设，结合了物联网、大数据技术，以其全面、高效、精准的特点成为了各地拓展污染源非现场监管的重要方式。

国家层面明确要求建立健全基于现代化感知技术和大数据技术的监测网络，提高监测自动化水平。2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，提出强化监测能力建设。实现环境质量、污染源和生态状况监测全覆盖。全面提高监测自动化、标准化、信息化水平。推进信息化建设，形成生态环境数据一本台账、一张网络、一个窗口。2021年11月2日，中共中央国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，提出建立完善现代化生态环境监测体系。提升生态环境监管效能，建立健全以污染源自动监控为主的非现场监管执法体系，强化关键工况参数和用水用电等控制参数自动监测。

生态环境部从政策和技术层面提出将用电监测用于非现场监管及辅助执法检查。2020年6月21日，生态环境部印发的《生态环境监测纲要（2020-2035年）》中，提出到2030年，污染源自行监测与监督监测的精细化水平全面提升，实现污染源智能识别、精准定位、实时监控。要求围绕生态环境监督执法，拓展污染源监测。2020年6月23日，生态环境部印发了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，提出开展监测执法联动，大力推进智能监控和大数据监控，充分运用执法APP、自动监控、卫星遥感、无人机、电力数据、VOCs走航监测等高效手段，提升执法能力和效率。在加强污染源VOCs监测监控中，进一步提出鼓励各地对纳入重点排污单位名录的企业安装用电监测系统、视频监控设施等。2021年1月7日，生态环境部印发《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》，提出推行非现场监管方式。大力拓展非现场监管的手段及应用，将其作为日常执法检查的重要方式。推行视频监控和环保设施用水、用电监控等物联网监管手段。2021年4月7日，生态环境部印发《关于加强生态环境监督执法正面清单管理推动差异化执法监管的指导意见》中，提出积极推行非现场执法方式。采取差异化监管措施，提升生态环境监管执法精细化水平，实现对守法者无事不扰，对违法者利剑高悬。同时提出健全非现场执法方式。对正面清单企业实行差异化监管措施，对重点排污单位，通过污染源自动监控等物联网监控系统开展非现场监管。2021年6月29日，生态环境部印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版），对铸造、陶瓷、耐火材料、玻璃、制药、涂料制造、油墨制造、包装印刷、橡胶制品制造、制鞋、家具制造、汽车整车制造、工程机械整机制造、工业涂装等30余个重点行业减排措施的核查方法都明确提出开展“电量分析”，查看生产设备用电量明细，分析预警前和预警期间电量的变化，比对评价采取减排措施期间的用电量是否有下降的趋势。2021年10月28日，生态环境部印发《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》，提出加强污染源监测监控，重点企业鼓励安装主要生产、治理设施关键工况监控、用电（用能）监控、视频监控等。

北京市开展用电监测能力建设，实现对重点行业企业的覆盖，但仍需持续建设，需要技术指南指导规范化、标准化的联网安装。在此背景下，为提升北京大气污染治理的精细化监测监管支撑能力，2022年启动大气污染重点企业用电监测能力建设项目以重污染应急管理为核心，聚焦北京市空气重污染应急减排企业及重点园区管理企业进行用电监测网络建设，实现了对重点区域、重点行业、重点企业的覆盖，起到了示范性的作用。截止2023年9月，市级已建设覆盖全市各区（除自建区外）250余家企业，10余个行业，2000余个点位的用电监测网络，开展用电监测数据分析，持续向各区推送不正常运行大气污染治理设施的问题线索，大幅度提高了工业企业的远程监管能力。但是覆盖范围从全市看仍是有限的，市级层面难以做到工业企业的全覆盖，后续需要区级、企业等多级部门共同建设与持续完善。因此，急需编制一套技术指南，说清用电监控安装联网的技术方法及要求，为推进全市排污单位涉气类用电监控的统一规范化的建设，实现资源可整合，数据可互通提供技术支撑。

## 2.4 用电监控技术及应用

用电监控技术是在污染源企业的生产设备和环保治理设施上安装具有通讯 功能的智能监测设备，对企业生产设备和环保治理设施运行状（启停状态）和用 电数据进行实时监测，并通过数据分析和模型研判，及时发现污染源企生产设备、 环保治理设施停电、非正常运行等各种异常情况。用电监控和在线监测相比，用 电监测数据不容易造假，发现异常及时准确，设备成本和安装费用较低，企业负 担较轻，故能在较大范围进行推广普及，从而能对环保监察工作提供较大支持， 真正实现环境问题的“防”与“治”的有效结合。

针对企业对自身配用电设备监测的不同要求，采用无线网络技术及嵌入式技术是一种切实有效的方式，分为三个层次，现场数据采集层，数据通信层、数据分析和数据管理层。在企业车间等复杂的生产环境中无需布设通信线路，将远程监测终端安装在企业的配用电设备上，通过无线网络通信便可实现企业用电设备在运行过程中大量分散的电量数据上传，实现用电设备能耗的信息化可视化。数据分析和数据管理层通过无线通信接收企业用电设备的运行数据，对电压、电流、频率、功率因数以及谐波等电量参数的异常信息进行存储、统计和报警，综合评估出企业生产和治污设备的状况。

用电监测技术成熟，已在20余个省市落地见效。2017年起，河北省率先探索了用电监控手段在工业源监管中的应用，随后全国近20个省市区开展企业用电监控能力建设。其中，河北省在12个行业开展电路改造用电监控设施的安装与网络建设，并建设污染防治设施分表计电监控平台，实现省市县三级联网和数据共享；山东、江苏、河南、天津、四川等省市陆续选择建设用电监控等远程监控设施，督促排污单位依法依规生产，保障治污设施正常稳定运行。各地积极探索“互联网+统一指挥+综合监管”的非现场监管模式，为重污染天气应急管控、日常精准监管提供有效的技术支撑，在掌握污染物排放规律的基础上，倒逼污染减排，促进精准治污，促进空气质量改善。全国多省市已经探索了企业用电监控等非现场监管手段在大气污染源精细化监测中的应用，并取得了良好的成效。“十四五”时期多省市规划使用用电监控手段推动智慧化、数字化监管，山东提出对小微企业实施治污设施电量监控，上海、河南提出排污单位污染物排放在线监测与用水用电监控、视频监控相结合要求。

各省市均已发布或在谋划用电监测标准。各省市先后发布《江苏省工业污染源（废气）工况用电监测技术指南（试行）》、《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南》、《大气固定污染源工况用电监控技术规范》、《涉气重点排污企业用电量监控系统技术规范（征求意见）》等地方标准和团标，根据工业企业的行业特征及本市实际情况说清了用电监测系统建设的技术要求。

# 3 适用对象基本情况

本标准适用的对象范围为排污单位涉气类生产设施及污染治理设施的用电监测系统，包括现场端、监测点位、数据传输、监控中心和运行维护要求等内容。主要适用全市各区具有一定规模一定影响的，并且具有显著行业特点的能代表行业排放情况的涉气类排放企业，在管理中作为重点管理对象进行监管的企业4000余家。当前全市重点行业企业中，仅有300余家涉气类重点企业安装在线监控设施，汽修、印刷等行业中小型企业数量较多，在线监控设施未能实现覆盖，本标准的制定有助于弥补当前对这类企业监控手段缺失的问题。标准实施后有助于完善当前用电监控网络，扩大对涉气类行业企业的远程监控范围，提升非接触式监管能力，对企业在减排措施落实效果方面起到更好的监督作用。

# 4 主要起草过程

2023年1月-11月，查阅国内外相关技术规范和文献资料，结合我国排污单位污染用电监控的现状，确定技术规范编制技术路线，形成技术规范文本框架；

2023年12月，北京市生态环境监测中心成立《排污单位涉气类生产设施及污染治理设施用电监测技术指南》编制工作组，召开编制工作启动会，明确主要技术规范内容，部署任务分工；

2024年1月-4月，编写文本初稿并开展编制组内部讨论，完善文本内容，形成标准修改稿；

2024年5-6月，标准修改稿发送7名专家进行函审，共收回6名专家意见共38条，其中采纳了31条。

2024年7-11月，根据专家函审返回的意见，召开标准编制小组内讨论会，并根据讨论结果逐条修改完善标准和编制说明。

2024年12月，参加北京市生态环境局大气处组织的内部讨论会，根据讨论会修改意见完善标准和编制说明。

# 5 制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系，与国内外同类标准水平的对比情况。

## 5.1 标准制订的基本原则

本规范依据《生态环境标准管理办法》（生态环境部令第17号）、《国家生态环境标准制修订工作规则》（国环规法规〔2020〕4号）、GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》以及《北京市地方标准管理办法》（京市监发〔2023〕99号）的要求进行编写。

本规范在总结国内外资料和应用经验的基础上，基于大量调研和实践应用，进行了深入研究和补充完善，保证了本规范的先进性和适用性。方法规范内容完整，表述准确，易于理解，便于实施，符合北京市及行业实际情况。确定的各项规范，可以有较好支撑排污单位涉气类生产设施及污染治理设施用电监测在北京市的开展。

## 5.2 标准制订的依据

### 5.2.1 标准编制依据的法规政策文件

中共中央办公厅 国务院办公厅《关于构建现代环境治理体系的指导意见》：（十七）强化监测能力建设。不断完善生态环境监测技术体系，全面提高监测自动化、标准化、信息化水平，推动实现环境质量预报预警，确保监测数据“真、准、全”。推进信息化建设，形成生态环境数据一本台账、一张网络、一个窗口。

中共中央 国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》：(三十六）提升生态环境监管执法效能。建立健全以污染源自动监控为主的非现场监管执法体系，强化关键工况参数和用水用电等控制参数自动监测。

生态环境部《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》：七、完善监测监控体系，提高精准治理水平。鼓励各地对纳入重点排污单位名录的企业安装用电监控系统、视频监控设施等。

生态环境部《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（十三）完善监测监控体系。重点企业鼓励安装主要生产、治理设施关键工况监控、用电（用能）监控、视频监控等。

《生态环境部办公厅关于进一步强化生态环境保护监管执法的意见》（环办环监〔2018〕28 号）提出，大力推进非现场监管执法，充分发挥物联网、大数据、人工智能等信息技术作用，通过视频、用电数据等科技手段，提高生态环境保护监管智慧化、精准化水平。

《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》（环办监测〔2020〕9 号）提出，统筹构建污染源监测网络，开展排污单位用能监控与污染排放监测一体化试点；推动物联网等新技术在监测监控业务中的应用，促进智慧监测发展；建立国家（区域）和地方生态环境监测大数据平台，加强监测数据标准化、规范化管理，实现全方位、全要素、全周期监测数据有效整合与互联互通；建立健全生态环境监测标准规范并严格执行，重点填平补齐现场快速监测、自动在线监测、应急监测、遥感监测、质量控制等领域标准规范。

《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》中推进，以自动监控为非现场监管的主要手段，推行用电监控等物联网监管手段，明确启动现场检查的衔接机制。

《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》（环办执法函〔2021〕484 号）中要求，指导重点单位在主要生产工序、治理工艺或排放口等关键位置，通过使用工况参数、用水用电用能、视屏探头监控等间接反映大气污染物排放状况的自动监测设备。

### 5.2.2 与现有标准的关系

2021年，国家公开《排污单位生产设施及污染治理设施用电（能）监控系统技术指南（征求意见稿）》，对用电监控系统的建设提出了具体的技术要求，并分行业梳理了应监控的生产与污染治理设施，但暂未正式发布。

相关行业标准主要与污染源自动监测和企业用电监测有关。例如，2017年，环境保护部发布行业标准《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》，贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，加强固定污染源烟气排放监测监管，提高固定污染源烟气排放连续监测管理水平；2017年，环境保护部发布行业标准《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》，指导污染物在线监测（监控）系统的建设，规范数据传输，保证各种污染物监控监测仪器设备、传输网络和环保部门应用软件系统直接的连通；2007年，国家发改委发布电力行业标准《多功能电能表通信协议》，规定了多功能电能表与其他数据终端设备之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。涉及排污单位设施用电监测的行业标准暂未发布，本文件基于上述标准，对排污单位设施用电监测进行了规范。

多省市已发布或在谋划企业设施用电监测标准。2019年，江苏省发布了地方标准《大气污染工况用电监控技术指南》，规定了大气污染工况用电监控系统的组成、实施、验收和日常运行管理等，以及判定排污单位生产与污染治理设施运行状态的方法。2019年，河南省发布了地方标准《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》，对河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管系统的建设实施提出了关于系统组成、实施、验收、日常运行管理、生产与污染治理设施运行状态排定方法等方面的规定。2020年，四川省发布了《四川省固定污染源用电监控建设技术要求(试行)》，规定了四川省固定污染源用电监控系统的建设（含现场端监控设备、中心端监控平台及其相关配套资源）要求和现场端安装要求。2023年，天津市发布地方标准《大气固定污染源工况用电监控技术规范》，规定了天津市安装和管理大气固定污染源工况用电监控系统单位相关设备安装、数据传输、维护等方面的要求。山东省正在编制地方标准《涉气重点排污企业用电量监控系统技术规范（征求意见稿）》，规定了山东省排污企业用电量监控系统的组成和功能、安装与技术要求、信号通讯与传输协议技术要求。同时还在编制《涉气重点排污企业用电量监控系统验收指南》，对排污企业用电量监控系统的验收要求进行了详细的规定。其它省市大都是由相关排污单位完成污染治理设施用电监管系统现场端安装和联网，并自行组织验收，而北京市是由各级生态环境部门进行现场端布设。因此，本文件对于现场勘察、运行维护等方面提出了更详细的要求，未规定信息备案等内容。

本次编制工作在已有相关标准规范的基础上，基于北京市的实际情况和技术现状，对用电监测系统组成、现场端设备选型、监测点位布设与安装技术、数据传输要求、监测系统要求、运行维护等多维度进行了明确，更好推进相关技术在北京地区的应用和发展，支撑工业源精准管控。

## 5.3 与国内外同类标准水平的对比情况

### 5.3.1 国内同类标准水平情况

1997年中国第一部关于火电厂的CEMS的法规性的文件《火电厂大气污染物排放标准》正式发布。文件中明确提出火电厂的污染物排放需要装设CEMS连续监测系统。HJ/T75-2001《火电厂烟气排放连续监测技术规范》和HJ/T76-2001《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》正式发布，从技术层面对CEMS的安装、调试、检测和验收做出详细要求和说明。中国环保产业协会发布了《火电厂烟气排放过程（工况）监控技术指南》（T/CAEPI 13-2018）。上述标准对工况监测进行了详细的规定，要求对排污单位的监测工艺参数（如：流量、温度、氧量、逃逸氨等）和电气参数（电流、电压、频率）进行监测。该标准对过程工况监测的工艺参数的采集要求过高，导致系统复杂、成本较高。

在用电监控方面，生态环境部正在编制《排污单位生产设施及污染治理设施用电（能）监控系统技术指南（征求意见稿）》，对排污单位生产设施及污染治理设施用电（能）监控系统的组成和功能、安装与技术要求、信号通讯与传输协议、判定方法、验收、日常运行管理等进行了规定。其他省市也相继出台了结合地方管理需求的企业设施用电监测标准（5.2.2部分）。

本文件着眼于实际应用，从生态环境管理的角度出发将排污单位复杂的生产、治理过程简化为易于实现监测的电气参数（电流、电压、功率、电量等），能在环境保护中发挥切实的作用。

### 5.3.2 国外同类标准水平情况

目前国外尚未发布排污单位涉气类生产设施和污染治理设施用电监测的规范文件。

# 6 主要条款及条款编制依据的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述

## 6.1 文件内容框架

本文件包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、设施用电监测系统组成、现场端设备要求、监测点位要求、传输网络要求、监控中心要求、运行维护要求共9个部分，以及附录A（资料性）生产设施用电监测关键设备建议表，附录B （资料性）污染治理设施用电监测关键设备建议表，附录C（资料性）排污单位用电监测安装报告，附录D（资料性）系统共享字段，附录E（资料性）用电监测运行维护记录表。

## 6.2 范围

本技术规范规定了排污单位涉气类生产设施及污染治理设施用电监测的系统组成，现场端设备要求、监测点位要求、传输网络要求、监控中心要求、运行维护要求等内容。

本技术规范适用于排污单位涉气类生产设施及污染治理设施用电监测建设、运行和管理。

## 6.3 规范性引用文件

本文件制定过程中共引用了《电子测量仪器通用规范》、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》等共10个文件。其中国家标准9个，环保行业标准1个。涉及安全、工程技术规范、监测方法、数据采集和传输等方面。

其中现场端设备要求引用了《电子测量仪器通用规范（GB/T 6587）》、《工业过程测量和控制装置工作条件 气候条件(GB/T 17214.1)》《电磁兼容 试验和测量技术（GB/T 17626）（所有部分）》，监测终端要求引用了《互感器（GB 20840）（所有部分）》和《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239）》；监测点位施工安全部分引用了《自动化仪表工程施工及质量验收规范（GB 50093）》、《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范（GB 50168）》、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范（GB 50171）》和《综合布线系统工程验收规范（GB 50312）》；数据传输要求引用了《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准（HJ 212）》。

## 6.4 术语和定义

本文件共规定了5个术语和定义：包括：设施用电监测系统（facility electricity monitoring system）、用电监测设备（electricity monitoring equipment）、数据传输终端（data collector and transmission terminal）、产治一体设施（monitoring point of integrated delivery and treatment）、总用电监测点位（total electricity monitoring point）。这5个术语和定义目前暂无统一定义，本文件参照调研和北京实际情况进行定义。

## 6.5 设施用电监测系统组成

本节给出了涉气类生产设施及污染治理设施用电监测系统的组成及各部分说明。用电监测系统由现场端、传输网络和监控中心组成。

现场端指安装在排污单位现场，采集、传输排污单位涉气类生产设施及污染治理设施的设施用电的装置，一般包括用电监测设备及数据传输终端，用电监测设备和数据传输终端可为同一设备。其中用电监测设备包括国标《电测量设备通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备GB/T 17215.211-2021》3.1章节提到的各类仪表以及红外抄表器、电流互感器等传感器。数据传输终端指具备将仪表数据经传输至监控中心的设备。

传输网络是指数据传输终端通过4G/5G/光纤专网/GPRS/CDMA/NB-IOT等方式将监测数据上传到监控系统，分为有线和无线两种方式。其中有线包括485（下行）、PLC、HPLC、光纤专网；无线包括4G、5G、NB-IOT、GPRS、CDMA、WIFI。参考国网企标《电力用户用电信息采集系统设计导则第三部分:技术方案设计导则Q/GDW 378.3-2009》4、5章节内容。其中NB-IOT和WiFi在特定条件下也可以用于采集电力仪表数据。

监控中心指通过传输网络与现场端连接，用于接收、处理、分析、存储、展示用电监测数据信息的系统。

## 6.6 现场端设备要求

### 6.6.1整体要求

根据排污单位设施用电采集监测需求对系统网络架构进行调研和技术分析，从用电监测设备、数据传输终端、现场安装等多个角度进行对比项选取和评比，对比多种不同用电监测设备，对采集设备的选型得出分析结论。现场端设备应采用串接型和互感器型直接采集的方式，根据国标《电力装置电测量仪表装置设计规范GB/T50063-2017》第4.1.12条：选用直接接入式的电能表其额定最大电流不宜超过80A，当设备额定电流超过80A时，必须选用经互感器型接入。设备适应环境的能力应符合 GB/T 17214.1的有关要求，抗电磁干扰能力应符合GB/T 17626的有关要求，抗振动性能应符合GB/T 6587的要求，外壳防护等级要求满足IP54；此外，设备还应支持便捷化安装，减少停电对排污单位的正常生产影响。

### 6.6.2用电监测设备要求

用电监测设备参考国标《多功能电能表 特殊要求GB/T 17215.301-2007》中第5.2.6条：仪表应具有数据通信接口（例如光电接口，红外通信，RS485总线或其他通信方式），监测终端应至少具备RS485接口，宜具备红外接口或其它通信接口。IP54等级为完全防止外物侵入，部分灰尘进入，防止喷水进入，可将IP54作为通用防护等级要求。监测终端应支持免停电安装，不影响排污单位的正常生产情况。时钟存在误差时，可能会导致数据不同步，顺序混乱或丢失，同时也影响日志和故障排查，因此应具备时间校准功能，确保与监测系统保持时钟同步监测终端。现场安装实施完成后，在运行阶段可能存在增加采集项或更改采集频率的需求，远程升级功能可以极大减少运维难度和运维成本。参照国家电网企标《Q/GDW 11009-2021电能计量封印技术规范》，用来防止未授权的人员非法开启电能计量装置及相关设备，或确保电能计量装置不被随意开启，需要加装具有法定效力的专用标识物体，同时具有自锁、防撬、防伪等功能，因此要求监测终端宜具备计量封印（电子式或非电子式）等防篡改功能；宜具备SOE事件记录功能，记录异常采集值、发生时间等信息。SOE是指电表内部设定的故障码。SOE 为英文“Sequence Of Event”的缩写，即事件顺序记录，能记录事件发生时间、首发事件和连锁发生事件的间隔顺序，比如某开关XX时XX分XX秒XX毫秒发生什么类型的故障等等，是支持后续对系统故障和异常原因分析最重要的依据。采集设备自身并不能判断设备故障，而是需要将故障码或者用电数据采集到后台，后台来判断。如果被采设备能支持故障码上报，那么采集设备能将此故障码采集后上传，就能识别故障。如果被采设备无故障码上报的功能，那么就无法识别未生产，断电，故障的情况（部分品牌电表和plc设备具有故障码上报功能）。未生产，断电，故障需要通过数据分析来判断。一般来说未生产，则电流为0，断电（采集设备也可能被断电，无法上报采集数据）；故障（只能通过被采设备的规律性曲线来进行分析，无法通过采集数据立即知道这个设备是故障）。

若监测终端经互感器型接入，互感器应优选选择开口式或卡扣式互感器，安装方便，可为排污单位节省人力物力，提高改造效率。互感器应符合《互感器系列标准GB 20840》。

监测终端采集的参数应包括但不限于：电流、电压、功率。为准确反映排污单位生产设备、污染治理设施运行情况，需在排污单位关键生产工序和治污设备安装采集设备，采集一系列电力监测指标，以建立对设备运行状态的全方位把控。电压的稳定性对设备的正常运行至关重要，波动或异常电压可能会影响设备性能。电流的变化可以用于监测设备的工作状态，异常电流会造成设备异常运行或负载不均衡。功率是设备消耗电能的速率，是指在电路中电阻部分所消耗的功率。由于电量不是直接量测的一个量，是根据功率和时间得出。因此没有单列电量指标范围。

### 6.6.3数据传输终端要求

数据传输终端应具备远程升级功能，支持对采集数据项、采集周期进行远程修改。参考国网企标《电力用户用电信息采集系统技术规范 第1部分：专变采集终端技术规范Q/GDW 1374.2-2013》第4.9.2条：试验条件下以0.5h的采集周期自动定时采集各电能表数据，运行时间7天，统计集中器采集电能表数据的成功率应满足有线通信＞99%、无线通信＞98%、电力线载波＞97%。考虑到不同厂家设备调研情况和。根据《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求（HJ477）》4.2性能指标要求，数据采集率宜不低于99%，数据传输终端的数据采集误差应不超过±1‰, 48小时连续运行内系统时钟计时误差为±0.5‰。为保证监测数据的连续性和完整性，数据传输终端断网后应保存数据，待网络恢复后重新补发上传监控中心。

## 6.7 监测点位要求

### 6.7.1监测点位布设要求

设施用电监测系统点位布设根据排污许可证内容，原则上要求全面覆盖排污单位的涉气类生产设施及污染治理设施，若无排污许可证，根据应急减排清单（结合工业企业绩效等级评定选择），按照“一厂一策”应急管控方案所示信息及现场实际情况开展；准确反映排污单位生产设施及污染治理设施运行情况、停限产情况的前提下，布设的点位数量力求精简；监测点位数据应能准确反映被监测设施的用电情况。

为满足应急管控要求，具备停限产要求的生产设施应逐个进行单独监测。不直接用电的设施可安装在风机等辅助设施上，间接监测生产状况。监测点位优先选取被监测设施的启停控制处，以准确反应设施用电情况。若被监测设施与大功率（功率超过350kW）生产辅助设施同路供电的，难以区分被监测设施用电变化，可不设定监测点位。生产、污染治理涉及多级工艺的，应布设在反映关键工况的设备处，避免过度安装，降低负担。采取多路供电或主备用供电的，应设在设施总线前端。若生产设施和污染治理设施的电路必须同时开启关闭，应监测生产设施和污染治理设施整体用电情况，即布设产治一体监测点位。监测点位应具备现场端安装条件及传输信号，否则不采纳该点位。

### 6.7.2现场踏勘要求

对多家排污单位进行现场踏勘并形成一企一档方案，开展技术指南现场踏勘、现场安装的技术研究，并进行实践验证，形成一套用电监测踏勘安装的技术方法。现场端设备安装之前，应先充分调研，收集排污单位信息，制定详细计划并到排污单位现场勘察，现场踏勘应做到全面搜集排污单位基本信息，记录排污单位生产的主要产品、产量、生产规律、工艺流程、用电情况、涉气类生产设施、污染治理设施运行状况、涉气污染物排放口数量、在线监测情况、重污染应急管控措施等；全面摸排涉气生产治理设施及排放口，勘察被监测设施的基本情况（名称、额定功率、主备用关系、主要污染物、生产工序的串并联关系）及用电情况（电压、电流、功率等）。记录信息建议包含涉气排口、涉气污染治理设施和涉气生产设施相关信息；应建立产治排关联关系，可基于排口倒查法记录被监测生产设施、污染治理设施及排放口对应关系；应根据现场情况设计用电监测点位的空间位置、现场端安装位置，对电表箱外观、内里、计划安装位置拍照记录。宜确认排污单位是否已安装符合传输到监控中心数据要求的用电监测设备、记录电表箱断路器功率大小、评估设备安装空间、确认是否需单独设置配电箱，明确监测点位和被监测生产治理设施的对应关系并记录。监测点位线路若无法区分被监测设施与其他设备的用电，宜对其情况进行详细记录。

梳理现场记录情况后，应逐企编制现场勘察报告，方案应至少包含排污单位基本信息、生产工艺流程信息、用电监测点位设计、日常和应急报警方案。

### 6.7.3现场安装要求

现场端用电监控安装施工应符合GB 50093《自动化仪表工程施工及质量验收规范》、GB 50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》的规定。布线和电缆敷设应遵循GB/T 50312《综合布线系统工程验收规范》和GB 50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》的相关要求。为了满足安装规范和安全施工，安装人员应满足相关施工资质和要求。

采用信号电缆传输的，应保证与数据传输终端连接的模拟量信号、开关量输出信号电缆应尽可能短，并标识清楚。避免与电源电缆交叉走线，且距离不小于 15cm；采用无线局域网传输的，应保证与数据传输终端间的数据传输稳定，延时低、保密性高。防止电磁干扰应符合GB/T 17626的要求。所安装的电流互感器、信号隔离器应采用适应实际工况需要的规格型号，禁止使用大量程监测设备测量低功率设备，保证参数的准确采集。上文提到的模拟量是指连续变化的物理量，其数值可以在一定范围内无限变化，如电压、电流、温度等。在计算机系统中，模拟量通常通过模拟-数字转换器（ADC）转换成数字量，以便进行处理和存储。开关量则是指只有两种状态的物理量，通常表示为开或关、高电平或低电平、真或假等。开关量信号在计算机系统中通常用于控制开关、继电器、指示灯等设备，也可以用于数字逻辑运算。为确保监测设施的正常运行，现场端安装后应进行传输测试，对用电监测的涉气类生产设施及污染治理设施逐一进行停上电试验，测试监控终端采集及数据传输功能。

### 6.7.4 验收要求

设备验收前需对监测点位进行现场检查与测试，主要检查现场安装规范性、设备运行稳定性、安全性等，现场测试调整生产设施或污染治理设施功率负荷，测试监控中心数据传输时延、数据准确性。经现场检查、现场测试并满足上述验收要求后，宜组织验收。

验收时需提供用电监测点位的勘察记录、施工、安装调试等相关技术资料；提供设备的检测合格证书；提供验收申请书、试运行报告。

## 6.8 传输网络要求

本技术现场端与监控中心的通信方式、数据传输协议、通信安全及相关编码规则等主要参照《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准（HJ212）》。

数据通信宜优先采用无线通信方式组网，支持以多种时间间隔传输数据。从理论上来说，数据传输时间间隔越短，数据连续性越高，数据分析越准确。但间隔过小时，会增加整个系统运行的压力。结合实际应用，设定5min间隔，对系统无明显影响。为反映数据的准确性并及时对排污单位的用电进行调控，数据传输至监控中心的时间不应超过5min。

用电监测系统编码（ST）为44。数据传输终端设备唯一标识（MN）由 EPC-96 编码转化的字符串组成，即MN由 24 个 0～9，A～F 的字符组成。

网络、数据传输安全应按GB/T 22239-2019 第二级安全要求进行防护。第二级安全保护能力要求应能够防护免受来自外部小型组织的、拥有少量资源的威胁源发起恶意攻击、一般的自然灾难，以及其他相当危害程度的威胁所造成的重要资源损害，能够发现重要的安全漏洞和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够在一段时间内恢复部分功能。网络架构：1、应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址；2、应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段。通信传输：应采用校验技术保证通讯过程中数据的完整性。

## 6.9 监控中心要求

监控中心的建设，为北京市各级生态环境主管部门提供了环境信息数据。各级用电监测系统应具有与市级生态环境部门的监测系统联网应用的稳定途径。监控中心可实现如下功能：可以查看各现场端设备状态并进行统计，如设备是否在线等；可查询用电监测数据，按企业、行业、区域统计在某个时间段内的用电量，按日、月、年进行统计和同比、环比分析；能够区分生产设施、污染防治设施正常生产工况及停产工况，能够正确识别污染防治设施是否同步开启，并针对异常情况进行报警；对执行停产、限产的生产设施进行监测，将在停产期间违规生产的排污单位进行报警，对停/限产的工况用电信息进行统计分析；可对数据传输时间间隔进行远程设置；能扩展数据应用功能。

基于现有用电监测系统，北京市实现了千余家企业的实时监管，累计推送百余条疑似污染治理设施未同步运行报警和疑似未落实管控措施给执法部门。结合实际业务经验，建议当生产设施的用电情况超出停产限值、对应污染治理设施的用电情况低于运行限值且持续15分钟以上可进行报警；当应停产的生产设施用电情况大于停产限值且持续30分钟以上可进行报警；当应限产的生产设施管控时段累计用电情况明显大于正常生产时可进行报警。可以根据报警持续时间对报警进行分级，并展示报警的排污单位名称、生产设施、污染治理设施、报警类型、报警开始时间、报警结束时间、报警时长等信息，便于人工审核和筛选。

## 6.10 运行维护要求

系统建设的责任主体应采取必要措施保障现场端设备的正常运行。安排专人对现场数据采集、传输设备定期开展定期、日常巡检与维护，并对长期不在线设备和用户反馈问题及时进行运维并做好运维记录。

定期维护宜做到每周检查平台与现场设备通讯状态，确保通讯无异常；每月对于月数据传输率低于90%的监测点位应进行维护并做好记录；每季度在平台抽查排污单位用电数据，分析异常数据，校验监测数据的合理性。

半年巡检应做好巡检前准备、安全性检查、点位确认和数据测试工作，现场检查监测点位被监测设施是否正常使用、设备是否被挪动、排污单位产治排关系是否变动，是否存在设备损坏、设备供电线路异常、设备接地线路异常等情况；现场应确认设备运行各项参数正常、数据采集正常、数据传输稳定，如需要可对用电监测的涉气类生产设施及污染治理设施逐一进行停上电试验，测试监控终端采集及数据传输功能。巡检发现问题应及时上报处理和改善，确保设备正常运行，数据正常采集传输。

# 7 重大意见分歧的处理依据和结果

无

# 8 作为推荐性标准的建议

由于国内排污单位涉气类生产设施和污染治理设施监测正处于建设和应用初期，国际上尚无对等应用案例，现场段安装与系统建设、数据应用以及运维等仍处在探索阶段。

建议后续持续跟踪北京市以及各区排污单位设施用电监测系统运行与数据应用情况，各厂家监测设备产品的性能指标等，定期收集各方面应用反馈，适时修订。

# 9 强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案

无

# 10 实施标准的措施(市有关行政主管部门实施标准的政策措施/宣贯培训/试点示范/监督检查/配套资金等)

加大监管力度，对新安装监测系统涉气排污单位应严格按本标准的要求实施，对现有排污单位要按标准限期整改；同时应加大执法力度，逐步提高违规排污的成本，引导排污单位增加污染治理设施的投资，以体现公平竞争的原则，使各涉气排污单位认识到治理污染、保护生态环境是其必须承担的责任。

建议该标准发布后在北京市范围实施。由北京市生态环境局推动标准的实施并组织标准宣贯与培训工作，对开展排污单位涉气类生产设施和污染治理设施用电监测建设和管理的区生态环境局等项目负责单位进行宣贯和培训。由北京市生态环境局跟踪标准实施情况，对标准实施进行定期评估。

# 11 其他应说明的事项

本规范不涉及商标权、专利权、著作权。

- 参考文献

[1] 邵玄逸,王晓琦,钟嶷盛,等.京津冀典型城市冬季工业源排放与PM_(2.5)污染关系[J].环境科学与技术, 2021, 44(S01):141-149.

[2] 吴文景,常兴,邢佳,等. 京津冀地区主要排放源减排对PM2.5污染改善贡献评估[J]. 环境科学,2017,38(3):867-875.

[3] 马瑞,陈莎,樊守彬,等.北京市空气质量特征与典型区域污染源贡献分析[J].环境科学学报,2024,44(03):317-326.

[4] 谭志杰.基于物联网技术诊断平台在CEMs系统的应用与研究[J].自动化博览,2023,40(12):80-82.

[5] Zhao L, Wang H, Zhang Z Y, et al. Enterprise Pollution Emission Monitoring System Based on Deep Learning of Power Data[C]//2022 International Conference on Automation, Robotics and Computer Engineering (ICARCE). IEEE, 2022: 1-5.

[6] 王立斌,王雨帆,马浩,等.一种基于用电规律的污染企业违规生产监控方法[J].电力大数据,2019,22(08):35-39.DOI:10.19317/j.cnki.1008-083x.2019.08.007.

[7] Sun K N, Chen Z, Fan M, et al. Design of special action plan for pollution prevention and control of key enterprises based on electric power big data mining[J]. Distribution & Utilization, 2021, 38(4): 28-36.

[8] 张旭春.基于CatBoost模型实现对污水处理厂排污情况的监测预警[D].兰州大学,2021.

[9] 马春玲,王进,孙晨鑫,等.电力-环保数据融合分析的企业短期排污监测预警[J].电子世界, 2021(15):2.